南通市建设局关于印发《南通市建设工程施工图审查合格后

勘察设计变更管理办法》（试行）的通知

通建工(2008)285号

各县（市）建设局，各建设、勘察设计、施工、监理等单位，市质站，施工图审查机构:

9月上旬，我局组织市建设工程质量监督站、市建设工程施工图审查中心的专家对市区施工现场使用的施工图变更情况进行了专项检查。检查发现，施工图设计变更很多，但是，图纸变更符合国家有关规定和要求的较少，给建设工程的质量和安全带来了很多隐患。

为加强对施工过程中勘察设计文件变更的管理，确保建设工程质量，我局制定了《南通市建设工程施工图审查合格后勘察设计变更管理办法》（试行），现予以印发，请遵照执行。

附件：《南通市建设工程施工图审查合格后勘察设计变更管理办法》（试行）

二〇〇八年九月十六日

第一条  为了加强建设工程勘察设计质量监督与管理，切实贯彻执行工程建设标准强制性条文，规范施工图审查后的勘察设计文件重大修改行为，根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第134号）等法规及规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称勘察设计变更，是指对房屋建筑和市政工程的勘察设计审查合格后的工程勘察报告、施工图设计文件的修改,分为重大变更和一般性变更。

第三条  对已经审查合格的勘察设计进行变更时，凡涉及下列情形时，均应视为重大变更，必须向原审查机构重新报审，审查合格后方可施工。

（一）岩土工程勘察报告

1、改变建筑场地类别和岩土分层；

2、改变有关岩土层的物理力学性能指标，改变主要岩土的强度参数、变形参数和地基承载力参数的建议值；

3、施工时发现与勘察报告不相符，需进行的工程勘察补勘或施工勘察；

4、改变对不良地质作用、地下水作用的评价，包括液化等级和液化指数、地下水水位和地下水腐蚀等级等；

5、设计文件在建筑规模、场地、平面形状和尺寸、结构的抗震设防等级、结构体系、荷重、基础形式、基础埋深等方面的重大变更，造成原勘察报告不能满足要求时而进行的补充勘察工作。

1、建筑专业

（1）改变建筑规模（如：改变建筑基地面积及范围、增减层数等）；

（2）改变建筑物的使用性质；

（3）改变建筑造型，改变主体结构；

（4）改变层高，改变建筑总高度；

（5）改变建筑平面形状和外形尺寸，改变建筑内部的平面布局、主要功能空间布局和尺寸；

（6）改变消防、人防等专项设计；

（7）改变无障碍设计；

（8）改变建筑的墙体材料、防水材料、保温隔热材料及保温系统、门窗材料或构造措施从而使建筑物的消防安全、节能性能等主要功能发生变化的；

（9）改变楼梯、电梯的数量和形式；

（10）改变门窗形式、数量与尺寸。

2、结构专业

（1）改变建筑结构的抗震设防烈度或抗震设防等级；

（2）改变建筑结构的人防等级；

（3）改变建筑结构体系；

（4）改变主要荷载，改变抗震墙的位置；

（5）改变主要结构材料等级（如材料强度、配筋等）；

（6）改变结构伸缩缝、沉降缝、防震缝的设置；

（7）改变基础形式或地基处理形式。

3、给排水专业

（1）改变给水、排水系统和涉及环保、卫生、公共利益的设施；

（2）改变消防系统。

4、暖通专业

（1）改变防排烟系统及设施；

（2）改变空调系统；

（3）改变节能性能。

5、电气专业

（1）改变供配电系统及变压器、发电机容量；

（2）改变防雷类别、雷电防护做法、接地形式等；

(三)其他涉及公共利益、公众安全和强制性条文的变更。

第四条  前条规定以外的勘察设计变更为一般性变更，可直接由原勘察设计单位修改后交建设单位实施。

第五条  勘察设计单位在出示变更文件时，应在文件中注明该变更是“重大变更”或“一般变更”。

第六条  涉及规划、消防、人防、市政公用、卫生防疫等行政部门审查内容的变更，应由建设单位重新报审并获批准后方可实施。

第七条  属重大变更的勘察设计文件应由建设单位向原审查机构重新报审，并提供下列资料：

（一）建设单位要求修改勘察设计文件的情况说明；

（二）规划等职能部门的有关批准文件；

（三）由设计单位出具的修改完成的施工图设计文件及计算书；

（四）审查机构认为需要的其它资料。

第八条  因某专业重大变更，使其他专业修改的，设计单位应同时修改到位，建设单位应一并报审。

第九条  施工图审查机构在对勘察设计重大变更审查时，除重点审查变更勘察设计部分以及与其相关的其他内容外，还应审查以下内容：

（一）变更的勘察设计是否由原勘察设计单位或具有相应资质等级的单位进行；

（二）现执业人员执业资格是否与本工程等级相符；

（三）变更后的工程规模是否与规划批准的工程规模相符。

第十条  勘察设计重大变更审查合格后，由审查机构出具相应部分的审查合格证书，并在变更的勘察设计文件上加盖审查机构的审查专用章。若涉及原审查合格的施工图设计文件需要作废的，建设单位应负责收回。

第十一条  审查完成后，审查机构应在5日内向项目所在地建设行政主管部门备案。

第十二条  建设单位应将审查合格后的勘察设计变更文件和相应的审查合格证书及时报送工程质量监督机构。

第十三条  工程项目的勘察设计、施工和监理单位应自觉抵制不规范行为，未经审查合格的勘察设计变更文件，不得作为施工和监理的依据。